## 2019.01
黄鹤楼酒业有限公司2019年1月份水质重点监测点监测记录
日期 | 取样时间 | 水质监测点 | [13 empty] | 备注
|  | 底锅水浓度 |  | 酿造车间总排口 |  | 包装车间总排口 |  | 基酒中心总排口 |  | 厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 总磷 T-P (mg/l) | 色度 | 悬浮物 SS (mg/l) | PH
2019-01-07 | 10:30 | 12940 | 16.19 | 835.3 | 6.924 | 16.55 | 0.65 | 496.6 | 0.984 | 141.5 | 8.586 |  |  |  | 6.69
2019-01-10 | 10:40 | 10980 | 15.13 | 1044 | 9.312 | 0 | 0.156 | 243.8 | 1.524 | 72.24 | 5.658 | 0.176 | 58.59 | 54 | 6.76
2019-01-14 | 10:00 | 18660 | 18 | 994.8 | 5.082 | 48.16 | 0.372 | 46.65 | 0.894 | 144.5 | 7.554 |  |  |  | 6.83
2019-01-17 | 13:00 | 43490 | 67.2 | 1634 | 6.612 | 42.14 | 0 | 680.2 | 0.648 | 139.9 | 7.08 | 0.199 | 48.82 | 48 | 6.94
2019-01-21 | 10:30 |  |  | 1181 | 6.714 | 42.14 | 0.804 | 13.54 | 0.078 | 204.7 | 9.132 |  |  | 52 | 6.89
最小值 |  | 10980 | 15.13 | 835.3 | 5.082 | 0 | 0 | 13.54 | 0.078 | 72.24 | 5.658 | 0.176 | 48.82 | 48 | 6.69
最大值 |  | 43490 | 67.2 | 1634 | 9.312 | 48.16 | 0.804 | 680.2 | 1.524 | 204.7 | 9.132 | 0.199 | 58.59 | 54 | 6.94
平均值 |  | 21517.5 | 29.13 | 1137.82 | 6.9288 | 29.798 | 0.3964 | 296.158 | 0.8256 | 140.568 | 7.602 | 0.1875 | 53.705 | 51.3333 | 6.822
排放标准 | [9 empty] | 400 | 30 | 3 | 80 | 140 | 6-9
注：如表中所列各监测项，除总磷与色度每月至少检测一次外，其余项每周至少检测两次，并如实填写监测数据，技术质量中心负责保存原始检测数据。

## 2019.02
黄鹤楼酒业有限公司2019年2月份水质重点监测点监测记录
日期 | 取样时间 | 水质监测点 | [13 empty] | 备注
|  | 底锅水浓度 |  | 酿造车间总排口 |  | 包装车间总排口 |  | 基酒中心总排口 |  | 厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 总磷 T-P (mg/l) | 色度 | 悬浮物 SS (mg/l) | PH
2019-02-13 | 10:30 | 62460 | 45 | 1091 | 8.076 | 0 | 0.09 | 0 | 0.624 | 88.79 | 8.73 |  |  | 51 | 6.82
2019-02-18 | 10:00 | 70580 | 37.8 | 1907 | 8.256 |  |  | 54.18 | 1.254 | 61.7 | 5.796 |  |  | 43 | 7.71
2019-02-25 | 13:00 | [8 empty] | 93.31 | 3.918 | 0.661 | 22.78 |  | 6.83
最小值 |  | 62460 | 37.8 | 1091 | 8.076 | 0 | 0.09 | 0 | 0.624 | 61.7 | 3.918 | 0.661 | 22.78 | 43 | 6.82
最大值 |  | 70580 | 45 | 1907 | 8.256 | 0 | 0.09 | 54.18 | 1.254 | 93.31 | 8.73 | 0.661 | 22.78 | 51 | 7.71
平均值 |  | 66520 | 41.4 | 1499 | 8.166 | 0 | 0.09 | 27.09 | 0.939 | 81.2667 | 6.148 | 0.661 | 22.78 | 47 | 7.12
排放标准 | [9 empty] | 400 | 30 | 3 | 80 | 140 | 6-9
注：如表中所列各监测项，除总磷与色度每月至少检测一次外，其余项每周至少检测两次，并如实填写监测数据，技术质量中心负责保存原始检测数据。

## 2019.03
黄鹤楼酒业有限公司2019年3月份水质重点监测点监测记录
日期 | 取样时间 | 水质监测点 | [13 empty] | 备注
|  | 底锅水浓度 |  | 酿造车间总排口 |  | 包装车间总排口 |  | 基酒中心总排口 |  | 厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮 NH3-N (mg/l) | 总磷 T-P (mg/l) | 色度 | 悬浮物 SS (mg/l) | PH
2019-03-04 | 10:00 | 49960 | 18 | 1157 | 4.992 | 22.57 | 0.408 | 25.58 | 0.702 | 93.31 | 7.158 |  |  |  | 7.38
2019-03-07 | 10:00 | 54080 | 14.38 | 1071 | 5.796 | 52.67 | 0.372 | 1080 | 1.572 | 197.1 | 4.836 | 1.139 | 47.43 |  | 7.24
2019-03-11 | 13:00 | 52820 | 49.2 | 2743 | 10.77 | 58.69 | 0.738 | 2012 | 1.326 | 87.29 | 3.048 |  |  |  | 7.35
2019-03-15 | 9:30 | 5190 | 30 | 880.4 | 4.284 | 16.55 | 0.384 | 1010 | 1.776 | 179.1 | 2.886 |  |  |  | 7.06
2019-03-18 | 9:00 |  |  |  |  | 49.66 | 0.306 | 1001 | 3.018 | 72.24 | 3.901 |  |  | 17 | 6.91
2019-03-21 | 13:00 | 32210 | 57 | 2625 | 12.57 | 84.25 | 0.186 | 112.9 | 2.292 | 255.8 | 18 | 1.509 | 79.05 |  | 7.22
2019-03-25 | 10:00 | 21970 | 26.4 | 1044 | 3.954 | 73.74 | 0.516 | 143 | 2.034 | 186.6 | 4.956 |  |  |  | 7.2
最小值 |  | 5190 | 14.38 | 880.4 | 3.954 | 16.55 | 0.186 | 25.58 | 0.702 | 72.24 | 2.886 | 1.139 | 47.43 | 17 | 6.91
最大值 |  | 54080 | 57 | 2743 | 12.57 | 84.25 | 0.738 | 2012 | 3.018 | 255.8 | 18 | 1.509 | 79.05 | 17 | 7.38
平均值 |  | 36038.3333 | 32.4967 | 1586.7333 | 7.061 | 51.1614 | 0.41571 | 769.2114 | 1.8171 | 153.0629 | 6.3979 | 1.324 | 63.24 | 17 | 7.1943
排放标准 | [9 empty] | 400 | 30 | 3 | 80 | 140 | 6-9
注：如表中所列各监测项，除总磷与色度每月至少检测一次外，其余项每周至少检测两次，并如实填写监测数据，技术质量中心负责保存原始检测数据。